技 术 文 件

产品名称：DFW□-12/630-20型户外高压电缆分接箱

文件名称：鉴定试验大纲

文件代号：0GF·476·001

浙江固力发电气有限公司

2005年6月8日

| 浙江固力发电气有限公司 | 设计文件 | DFW□-12户外高压电缆分接箱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 鉴定试验大纲 | 更改状态： | 版本号：A0GF·536·001 |
|  |  | 共3 页 | 第 1 页 |

1.总则

1.1  本鉴定试验大纲是根据《0GF.536.001 DFW□-12型户外高压电缆分接箱<技术条件>》制定的。规定了本产品的鉴定以及试验项目、内容、方法、数据等。适用于本产品样机试制完成后的检查，型式试验及鉴定。

1.2本《鉴定试验大纲》引用以下国家标准及部颁标准。

1.2.1  GB3906《3-35kV交流金属封闭开关设备》：

1.2.2  1.2.3  GB／T11022《高压开关设备及控制设备标准的共同技术条件》；

1.2.3  GBl980《电器设备额定频率》；

1.2.4  GBl56《额定电压》：

1.2.5  GB/T762《标准电流》；

1.2.6  GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》；

1.2.7  GB4208 《外壳防护等级IP代码》：

1.2.8  GBl203《电力设备通用文字符号》；

1.2.9  GB315《电工设备文字符号编制通则》；

1.2.10  DL／T539《高压开关设备的共同定货技术导则》；

1.2.11  GB7947《导体的颜色或数字标识》；

1.2.12  DL/T538《高压带电显示装置技术条件》；

1.2.11  《0GF.536.001 0GF.536.002DFW□-12型户外高压电缆分接箱（技术条件)》。

2鉴定工作程序

2.1组成鉴定委员会

|  |  |  |  |  |  | 编制 |  |  | 05.06 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 校核 |  |  | 05.06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 标化 |  |  | 05.06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 审定 |  |  | 05.06 |  |  |  |
| 更改 | 处数 | 文件代号 |  | 签字 | 日期 | 职务 |  | 签字 | 日期 |  | 备注 |  |
| 浙江固力发电气有限公司 |  |  | 设计文件 |  |  |  | DFW□-12户外高压电缆分接箱 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鉴定试验大纲 |  |  |  | 更改状态： |  |  | 版本号：A0GF·536·001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 共3 页 |  |  | 第 2 页 |  |  |

2.2检查图纸及技术文件的完整性、正确性和统一性。

该产品提供以下技术文件：

2.2.1  2GF·533·001文件目录；

2.2.2  0GF·536·001技术条件：

2.2.3  OGF·476·001试制鉴定大纲：

2.2.4  型式试验报告：

2.2.5  OGF·102·001技术任务书；

2.2.6  0GF·196·001技术经济分析报告：

2.2.7  OGF·217·001设计计算书；

2.2.8  0GF·190·001标准化审查报告；

2.2.9  OGF·466·001安装使用说明书；

2.2.10  2GF·533·001产品图纸；

2.2.11  0GF·120·001试制总结；

2.3  鉴定产品结构是否先进合理，是否达到有关标准和产品技术条件的规定及必要工艺文件的正确性、合理性、齐全性。

2.4编写鉴定书

2.5鉴定委员会作出结论及建议。

3型式试验项目(见表)

表1

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 技术要求 | 测试设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 结构、外观、及装配质量检查 |  |  |  |
| 3.1.3 | 外观检查 |  | 按图纸 | 直尺等量具 |

| 浙江固力发电气有限公司 | 设计文件 | DFW□-12户外高压电缆分接箱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 鉴定试验大纲 | 更改状态： | 版本号：A0GF·536·001 |
|  |  | 共3 页 | 第 3 页 |

|  | 长期工作时的发热试验 | 按GB763进行 | 主母线630A, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | 额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流试验 | 按GB2706规定 | 主回路 |  |
| 3.4. | 绝缘试验 |  |  |  |
| 3.4.1. | 1分钟工频耐压试验 | 相间，相对地 | 42kV无击穿闪络现象 | 工频耐压试验仪 |
|  | 冲击耐压试验 | 相间，相对地 | 75kV无击穿闪络现象 | 冲击耐压试验仪 |

4出厂试验项目(表2)

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 技术要求 | 测试设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | 主回路总回路电阻 | 主回路电阻应在温升前后各测量一次。两次所测得的电阻值之差应不大于温升前主回路电阻值的20% | 总回路应≤80μΩ | 回路电阻测量仪 |
| 3.4. | 绝缘试验 |  |  |  |
| 3.4.1. | 1分钟工频耐压试验 | 相间，相对地 | 42kV无击穿闪络现象 | 工频耐压试验仪 |

表2